## ТЗ_ВЛ6
| Согласовано: | Утверждаю:
| Вице-президент | Президент
| ООО «Нобель Ойл» (КО) | ООО «Нобель Ойл» (КО)
| ____________________ С.Л.Зарубин | ______________ Д.В.Перов
| "____"___________________ 2021 г. | «____»_______________2021 г.
Согласовано:
Директор департамента
по капитальному строительству
ООО «Нобель Ойл» (КО)
____________________ А.С.Оганесян
"____"___________________ 2021 г.
Техническое задание
для проведение тендера на выполнение СМР по объекту:
ВЛ-6 кВ до КП №3 Северо-Ютымского м.н.
Заказчик: ООО «Нобель Ойл» (КО)
Стройка: Обустройство пробной эксплуатации КП №3 Северо-Ютымского месторождения нефти
Район строительства: Сургутский, ХМАО-Югра
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
ВЛ-6 кВ до КП №3 Северо-Ютымского м.н. L=2000 м
ВЛ-6кВ линия 1
Подготовительные работы
1 | Расчистка трассы от снега (2000х20х0,7) | м3 | 28000
Строительные работы
2 | Бурение ям Ø160мм глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | шт | 39
3 | Изготовление и погружение дизель-молотом свай СМ1 из труб Ф168х8 мм длиной 8,65 м в грунты группы 2 | шт/тн | 39/8,41
| труба 168х8 ГОСТ 10704-91 | тн | 8.41
7 | Срезка свай | шт | 39
8 | Очистка поверхности свай | м2 | 185
9 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 | м2 | 185
| битумная мастика | кг | 55.5
10 | Заполнение свай пескоцементной смесью 8:1 | м3 | 18.15
| цемент М400 | м3 | 4.12
| песок | м3 | 14.03
11 | Изготовление и монтаж металлоконструкций к сваям-трубам | тн | 1.7896
| лист 12 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.49706
| лист 10 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.031
| лист 8 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.258
| лист 6 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.01272
| круг 20 ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.092
| арматура Ø18мм АIII | тн | 0.01156
| труба 168х8 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.33938
| труба 159х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.5479
12 | Изготовление и установка опор Пт10-1 по серии Арх.№4.0639-2 | шт/тн | 33/10
13 | Изготовление и установка опор Кт10-1 по серии Арх.№4.0639-1 | шт/тн | 2/1,124
14 | Изготовление и установка опор ОАт10-1 по серии Арх.№4.0639-1 | шт/тн | 1/0,594
15 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 | м2 | 197
| грунтовка ГФ-021 | кг | 59
16 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 197
| эмаль ПФ-115 | кг | 69
Развозка опор по трассе
17 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных металлических опор | 1 опора | 33
18 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 33
19 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 3
Подвеска проводов ВЛ6кВ (линейная часть L=2000 м)
20 | Подвеска проводов А-120 в ненаселенной местности (3 провода) | 1 км линии / 1 км провода | 6/6,18
| провод алюминиевый А-120 ГОСТ 839-80 | тн | 1.98
21 | Пересечение проектируемой ВЛ-6кВ (с проводами АС) с существующими автодорогой: Подвеска проводов ВЛ 6кВ на переходах через препятствия : автодорога | 1 переход | 1
22 | Пересечение проектируемой ВЛ-6кВ (с проводами АС) с существующими автодорогой: Подвеска проводов ВЛ 6 кВ на переходах через препятствия : трубопровод | 1 переход | 1
Монтажные работы
23 | Монтаж штыревых изоляторов | шт | 104
| изолятор штыревой ШПУ-10 А-УХЛ1 | шт | 104
| колпачок К-6А | шт | 104
| скоба ШС-2 | шт | 104
24 | Монтаж разъединителей высоковольтных с приводом (комплектно) РЛК-10/400 УХЛ1 | шт | 3
| разъединитель РЛК-10/400 УХЛ1 с ручным приводом | шт | 3
25 | Монтаж ограничителя перенапряжения ОПН-ЗС/NTL-10 УХЛ1 | шт | 6
| ограничитель перенапряжения ОПН-ЗС/NTL-10 УХЛ1 | шт | 6
26 | Установка разрядников с помощью механизмов | шт. | 36
| разрядник длинно-искровой петлевого типа РДИП-10-УХЛ1 | шт. | 36
Заземление
27 | Разработка траншеи для прокладки заземления глубиной 1 м, шириной 0,5 м | м3 | 15
28 | Устройство заземлителей вертикальных L= 5 м из круглой стали диаметром 18 мм | шт | 6
| сталь круглая Б20 ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.015
29 | Устройство заземлителей горизонтальных из стали полосовой сечением 160 мм2 | м | 30
| сталь полосовая Б5х40 ГОСТ 103-2006/Ст3 ГОСТ 535-2005 | тн | 0.038
30 | Обратная засыпка траншеи | м3 | 15
ПНР
31 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 3
32 | Испытание разъединителей трехполюсных напряжением: до 20 кВ | испытание | 3
33 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 6
ВЛ-6кВ линия 2
Подготовительные работы
1 | Расчистка трассы от снега (2000х20х0,7) | м3 | 28000
Строительные работы
2 | Бурение ям Ø160мм глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | шт | 39
3 | Изготовление и погружение дизель-молотом свай СМ1 из труб Ф168х8 мм длиной 8,65 м в грунты группы 2 | шт/тн | 39/8,41
| труба 168х8 ГОСТ 10704-91 | тн | 8.41
7 | Срезка свай | шт | 39
8 | Очистка поверхности свай | м2 | 185
9 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 | м2 | 185
| битумная мастика | кг | 55.5
10 | Заполнение свай пескоцементной смесью 8:1 | м3 | 18.15
| цемент М400 | м3 | 4.12
| песок | м3 | 14.03
11 | Изготовление и монтаж металлоконструкций к сваям-трубам | тн | 1.7896
| лист 12 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.49706
| лист 10 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.031
| лист 8 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.258
| лист 6 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.01272
| круг 20 ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.092
| арматура Ø18мм АIII | тн | 0.01156
| труба 168х8 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.33938
| труба 159х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.5479
12 | Изготовление и установка опор Пт10-1 по серии Арх.№4.0639-2 | шт/тн | 33/10
13 | Изготовление и установка опор Кт10-1 по серии Арх.№4.0639-1 | шт/тн | 2/1,124
14 | Изготовление и установка опор ОАт10-1 по серии Арх.№4.0639-1 | шт/тн | 1/0,594
15 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 | м2 | 197
| грунтовка ГФ-021 | кг | 59
16 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 197
| эмаль ПФ-115 | кг | 69
Развозка опор по трассе
17 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных металлических опор | 1 опора | 33
18 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 33
19 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 3
Подвеска проводов ВЛ6кВ (линейная часть L=2000 м)
20 | Подвеска проводов А-120 в ненаселенной местности (3 провода) | 1 км линии / 1 км провода | 6/6,18
| провод алюминиевый А-120 ГОСТ 839-80 | тн | 1.98
21 | Пересечение проектируемой ВЛ-6кВ (с проводами АС) с существующими автодорогой: Подвеска проводов ВЛ 6кВ на переходах через препятствия : автодорога | 1 переход | 1
22 | Пересечение проектируемой ВЛ-6кВ (с проводами АС) с существующими автодорогой: Подвеска проводов ВЛ 6 кВ на переходах через препятствия : трубопровод | 1 переход | 1
Монтажные работы
23 | Монтаж штыревых изоляторов | шт | 104
| изолятор штыревой ШПУ-10 А-УХЛ1 | шт | 104
| колпачок К-6А | шт | 104
| скоба ШС-2 | шт | 104
24 | Монтаж разъединителей высоковольтных с приводом (комплектно) РЛК-10/400 УХЛ1 | шт | 3
| разъединитель РЛК-10/400 УХЛ1 с ручным приводом | шт | 3
25 | Монтаж ограничителя перенапряжения ОПН-ЗС/NTL-10 УХЛ1 | шт | 6
| ограничитель перенапряжения ОПН-ЗС/NTL-10 УХЛ1 | шт | 6
26 | Установка разрядников с помощью механизмов | шт. | 36
| разрядник длинно-искровой петлевого типа РДИП-10-УХЛ1 | шт. | 36
Заземление
27 | Разработка траншеи для прокладки заземления глубиной 1 м, шириной 0,5 м | м3 | 15
28 | Устройство заземлителей вертикальных L= 5 м из круглой стали диаметром 18 мм | шт | 6
| сталь круглая Б20 ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.015
29 | Устройство заземлителей горизонтальных из стали полосовой сечением 160 мм2 | м | 30
| сталь полосовая Б5х40 ГОСТ 103-2006/Ст3 ГОСТ 535-2005 | тн | 0.038
30 | Обратная засыпка траншеи | м3 | 15
ПНР
31 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 3
32 | Испытание разъединителей трехполюсных напряжением: до 20 кВ | испытание | 3
33 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 6
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1 | Стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
2 | Техническое задание составлено по проекту-аналогу . Возможна корректировка объема работ в сторону увеличения после получения рабочей документации
3 | Сроки выполнения работ: 120 календарных дней
4 | Организация временных площадок хранения материалов и оборудования силами подрядчика
5 | Мобилизация и демобилизация строительной техники и оборудования силами подрядчика
6 | Организация перевозки вахт, перевозки рабочих силами подрядчика
7 | Погрузо-разгрузочные работы материалов и оборудования поставки заказчика силами подрядчика
8 | Транспортировка материалов и оборудования поставки заказчика со склада силами подрядчика (труба, металлопрокат, провод - 650км).
9 | Доставка материалов поставки подрядчика силами подрядчика
10 | Организация автономных жилых городков (питание, энергообеспечение, поставка ГСМ и т.д.) силами подрядчика
11 | Разработка, согласование проекта производства работ - ( ППР) силами подрядчика
12 | Предоставление доступа Заказчику в систему мониторинга автомобильного транспорта подрядчика на основе Глонасс
13 | Условия оплаты выполненных работ в течение 120 календарных дней с момента подписания актов и справок (по форме КС-2 и форме КС-3) и предоставления оригинала счета-фактуры на принятый объем работ
14 | Расстояние от г.Нижневартовска до объекта ориентировочно 650км

## РВ_ВЛ
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
| Вице-президент |  |  |  |  | Президент
| ООО «Нобель Ойл» (КО) |  |  |  |  | ООО «Нобель Ойл» (КО)
| ____________________ С.Л.Зарубин |  |  |  |  | ______________ Д.В.Перов
| "____"___________________ 2021 г. |  |  |  |  | «____»_______________2021 г.
Согласовано:
Зам. директора департамента
по капитальному строительству
ООО «Нобель Ойл» (КО)
____________________ М.С.Опойцев
"____"___________________ 2021 г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
материалов/оборудования для проведения тендера на выполнение СМР по объекту:
ВЛ-6 кВ до КП №3 Северо-Ютымского м.н.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма руб. с НДС | Приобретение материалов/оборудования |  | Наличие на складе Заказчика | Сроки поставки
[5 empty] | Заказчиком | Подрядчиком
ВЛ-6 кВ до КП №3 Северо-Ютымского м.н. L=2000 м
ВЛ-6кВ линия 1
Строительные работы
1 | труба 168х8 ГОСТ 10704-91 | тн | 8.41 |  | 8.41
2 | битумная мастика | кг | 55.5 |  |  | 55.5
3 | цемент М400 | м3 | 4.12 |  |  | 4.12
4 | песок | м3 | 14.03 |  | 14.03
5 | лист 12 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.497 |  |  | 0.497
6 | лист 10 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.031 |  |  | 0.031
7 | лист 8 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.258 |  |  | 0.258
8 | лист 6 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.013 |  | 0.013
9 | круг 20 ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.092 |  |  | 0.092
10 | арматура Ø18мм АIII | тн | 0.012 |  |  | 0.012
11 | труба 168х8 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.339 |  | 0.339
12 | труба 159х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.548 |  | 0.548
13 | опора Пт10-1 по серии Арх.№4.0639-2 | шт/тн | 33/10 |  | 38/11,5
14 | опора Кт10-1 по серии Арх.№4.0639-1 | шт/тн | 2/1,124 |  | 2/1,124
15 | опора ОАт10-1 по серии Арх.№4.0639-1 | шт/тн | 1/0,594 |  | 1/0,382
16 | изолятор подвесной ЛК 70/15 | шт | 80 |  |  | 80
17 | ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 18 |  |  | 18
18 | зажим натяжной НК1-3 | шт | 18 |  |  | 18
19 | звено промежуточное ПР7-6 | шт | 18 |  |  | 18
20 | зажим петлевой ПА-3-2А | шт | 18 |  |  | 18
21 | зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 18 |  |  | 18
22 | скоба СК7/16-1 | шт | 18 |  |  | 18
23 | серьга СР-7-16 | шт | 18 |  |  | 18
24 | информационный знак-плакат | шт | 36 |  |  | 36
25 | грунтовка ГФ-017 | кг | 59 |  |  | 59
26 | эмаль ПФ-115 | кг | 69 |  |  | 69
27 | Знак 3.13 "Ограничение высоты" | шт | 2 |  |  | 2
Подвеска проводов ВЛ6кВ
28 | провод алюминиевый А-120 ГОСТ839-80 | тн | 1.98 |  | 1.98
Монтажные работы
29 | изолятор штыревой ШПУ-10 А-УХЛ1 | шт | 104 |  |  | 104
30 | колпачок К-6А | шт | 104 |  |  | 104
31 | скоба ШС-2 | шт | 104 |  |  | 104
32 | разъединитель РЛК-10/400 УХЛ1 с ручным приводом | шт | 3 |  |  | 3
33 | ограничитель перенапряжения ОПН-ЗС/NTL-10 УХЛ1 | шт | 6 |  |  | 6
34 | разрядник длинно-искровой петлевого типа РДИП-10-УХЛ1 | шт. | 36 |  | 36
Заземление
35 | сталь круглая Б20 ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.015 |  |  | 0.015
36 | сталь полосовая Б5х40 ГОСТ 103-2006/Ст3 ГОСТ 535-2005 | тн | 0.038 |  |  | 0.038
ВЛ-6кВ линия 2
Строительные работы
1 | труба 168х8 ГОСТ 10704-91 | тн | 8.41 |  | 8.41
2 | битумная мастика | кг | 55.5 |  |  | 55.5
3 | цемент М400 | м3 | 4.12 |  |  | 4.12
4 | песок | м3 | 14.03 |  | 14.03
5 | лист 12 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.497 |  |  | 0.497
6 | лист 10 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.031 |  |  | 0.031
7 | лист 8 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.258 |  |  | 0.258
8 | лист 6 мм ГОСТ 19903-74 C345-3 ГОСТ 27772-88 | тн | 0.013 |  | 0.013
9 | круг 20 ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.092 |  |  | 0.092
10 | арматура Ø18мм АIII | тн | 0.012 |  |  | 0.012
11 | труба 168х8 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.339 |  | 0.339
12 | труба 159х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.548 |  | 0.548
13 | опора Пт10-1 по серии Арх.№4.0639-2 | шт/тн | 33/10 |  | 38/11,5
14 | опора Кт10-1 по серии Арх.№4.0639-1 | шт/тн | 2/1,124 |  | 2/1,124
15 | опора ОАт10-1 по серии Арх.№4.0639-1 | шт/тн | 1/0,594 |  | 1/0,382
16 | изолятор подвесной ЛК 70/15 | шт | 80 |  |  | 80
17 | ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 18 |  |  | 18
18 | зажим натяжной НК1-3 | шт | 18 |  |  | 18
19 | звено промежуточное ПР7-6 | шт | 18 |  |  | 18
20 | зажим петлевой ПА-3-2А | шт | 18 |  |  | 18
21 | зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 18 |  |  | 18
22 | скоба СК7/16-1 | шт | 18 |  |  | 18
23 | серьга СР-7-16 | шт | 18 |  |  | 18
24 | информационный знак-плакат | шт | 36 |  |  | 36
25 | грунтовка ГФ-017 | кг | 8.41 |  |  | 8.41
26 | эмаль ПФ-115 | кг | 185 |  |  | 185
27 | Знак 3.13 "Ограничение высоты" | шт | 2 |  |  | 2
Подвеска проводов ВЛ6кВ
28 | провод алюминиевый А-120 ГОСТ839-80 | тн | 1.98 |  | 1.98
Монтажные работы
29 | изолятор штыревой ШПУ-10 А-УХЛ1 | шт | 104 |  |  | 104
30 | колпачок К-6А | шт | 104 |  |  | 104
31 | скоба ШС-2 | шт | 104 |  |  | 104
32 | разъединитель РЛК-10/400 УХЛ1 с ручным приводом | шт | 3 |  |  | 3
33 | ограничитель перенапряжения ОПН-ЗС/NTL-10 УХЛ1 | шт | 6 |  |  | 6
34 | разрядник длинно-искровой петлевого типа РДИП-10-УХЛ1 | шт. | 36 |  | 36
Заземление
35 | сталь круглая Б20 ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.015 |  |  | 0.015
36 | сталь полосовая Б5х40 ГОСТ 103-2006/Ст3 ГОСТ 535-2005 | тн | 0.038 |  |  | 0.038
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ДКС ООО "Нобель ОЙл" (КО)) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма ДКС ООО "Нобель Ойл" (КО).